附件：

福泉市第一人民医院智慧消防系统采购参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾报警主机联网监测系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 用户信息传输装置 | 1 | 台 | 1.可用AC220V（主电）和DC12V（备电）二种供电方式供电，主备电源自动切换； 2.具有本机故障检测功能，自动检测主、备电源故障、与监控系统和监控中心的通讯故障； 3 .可通过RS232/485 接口接收火灾报警和建筑消防设施运行状态信息，并上传给监控中心； 4 .具有手动火警按钮，可以向监控中心上传人工火灾报警信息； 5.可采用移动互联网通讯方式向监控中心上传报警信息； 6.具有历史记录功能，可记录最近上传的不少于5000 条报警信息，保存记录断电不丢失； 7.具有自动报名功能，报名时间可远程设置； 8.值班查岗功能； 9.声、光报警指示； 10.中文液晶显示； 11.语音报警。 | 用于火灾报警主机联网检测、报警、移动办公 |
| 智慧用电监测系统 |  |  |  |  |  |
| 2 | 电气火灾监测装置（低压在线安全探测器） | 32 | 套 | 1、 辅助电源: AC220V ±10% 50HZ； 2、提供1路剩余电流、4路温度及三相单回路电压、电流、功率、电度等参数监测； 3、剩余电流监测范围：20—1200mA，监测精度±5%； 4、温度监测范围：0-140ºC，监测精度±2 ºC； 电参数监测精度：电压及电流0.5级，其他1级； 5、 内置4G/LORA/NBIOT无线模块; 6、具有本地和远程升级功能; 7、具有掉电、上电检测功能; 8、 具有声光报警功能； 9、采用标准导轨式安装； 10、自身功耗小于5W； 11、使用环境温度：-15℃～+55℃； 12、计量电度满21000000度后，清零 符合国家标准GB14287.1-2014《电气火灾监控系统》的要求并提供消防3C证书、检测报告、说明书证明材料佐证；用电安全监测产品为本次采购核心硬件产品，为了保障硬件和软件完全适应兼容和后期软件升级平稳运行，本次供应商所提供用电安全监测硬件和智慧消防软件产品需为同一厂家生产 | 配电箱主回路电力安全监测 |
| 消防水监测系统 |  |  |  |  |  |
| 3 | 无线液压探测器 | 5 | 台 | 1、工作电源: DC3.6V 锂电池 2、监测量程：0-2.5MPa，监测精度0.5 % 3、内置 NB-IOT无线模块； 4、 LCD 液晶显示； 5、采样速率： 30 秒一次； 6、上发速率：10小时定时传（压力变化和低压力时及时传，压力变化和低压力阈值可设置，变化阈值最小 0.1 MPa,步长0.01MPa）； 7、功耗：电池使用时长可达 3 年，通信平均电流 60mA，值守电流 7uA； 8、接口：天线接口 50Ω/SMA 天线接口； 9、使用环境温度：-10℃～+50℃； 提供检测报告和产品说明书佐证 | 室内消火栓系统、喷淋系统水压监测 |
| 4 | 无线液位探测器 | 2 | 台 | 1、工作电源：DC3.6V锂电池 ； 2、监测量程：0-5m,监测精度0.5%； 3、内置NB-IOT无线模块； 4、显示方式：LCD液晶显示； 5、采样速率：不少于30秒/次； 6、上发速率：10小时定时传（液位变化和低液位时及时传，液位变化和液位力阈值可设置，变化阈值最小 0.1 m,步长0.01m） 7、功耗：电池使用时长可达3年，通信平均电流60mA,值守电流7uA; 8、使用环境温度：-10℃~+50℃； 9、无线接口：50Ω/SMA天线接口。 | 消防水源水位监测 |
| 消防巡检系统 |  |  |  |  |  |
| 5 | 消防巡检标签 | 100 | 张 | 1、遵守协议标准：ISO/IEC14443A/B； 2、频率：高频：13.56MHz±0.04MHz； 3、读写距离：1-8cm； 4、数据保存：不少于10年； 5、擦写次数：>100000次； 6、安装方式：可用双面胶直接固定于物体表面，可在金属表面使用 7、尺寸：按照需求定制 提供相应材料佐证 | 院区安全巡检信息化 |
| 6 | NFC蓝牙读卡器 | 2 | 台 | 1、、防护级别：IP68 Tri-proof 2、巡查使用 | 院区安全巡检信息化 |