福泉市第一人民医院

医用氧气、负压吸引、压缩空气管道系统检修方案

一、项目概述

本方案针对福泉市第一人民医院所的氧气管道、空气管道及负压吸引管道系统进行漏气检测与压力测试，确保管道系统安全稳定运行。检测范围包括主管道、分支管道、阀门、接口及终端设备连接点。

二、检测依据

- GB 50751-2012 《医用气体工程技术规范》

- GB 50235-2010 《工业金属管道工程施工规范》

- GB 50236-2011 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

- 国家现行相关安全规范及标准

三、检测流程

1. 前期准备

- 关闭楼层气体源，分层保压，看泄露量大不大；

- 关闭所有设备带阀门；

- 安装临时打压接口；

- 准备检测设备：压力表、压力传感器、肥皂水、打压泵等

2. 压力测试（打压）

- 氧气管道：试验压力为设计压力的1.5倍（但不低于0.8MPa），保压时间24小时，压力降≤0.5%试验压力为合格

- 空气管道：试验压力为设计压力的0.7MPa，保压时间24小时，压力降≤1%试验压力为合格

- 负压吸引管道：试验压力-0.07MPa，保压时间24小时，压力回升≤0.5%为合格

3. 漏气检测

- 压力测试期间，使用肥皂水对所有焊缝、法兰、阀门、接头进行泄漏检测

- 重点检测部位：管道焊接处、阀门密封面、法兰连接点、终端接口

- 发现泄漏点立即标记，待压力测试完成后进行修复

4. 修复与复检

- 对检测出的泄漏点进行修复（焊接、更换密封件等）

- 修复完成后重新进行压力测试和泄漏检测

- 所有检测数据记录存档

四、安全措施

- 检测前对所有参与人员进行安全培训

- 现场配备消防器材及急救设备

- 氧气管道检测区域严禁烟火，设置警示标志

- 负压管道检测时防止倒吸现象

- 严格遵守气体管道安全操作规程

五、报价清单

| 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管路气体管道检测 | 区域 | 1 |  |  | 含压力测试、泄漏检测、漏点修复 |
| 门诊楼气体管道检测 | 区域 | 3 |  |  | 含压力测试、泄漏检测、漏点修复 |
| 住院楼气体管道检测 | 区域 | 19 |  |  | 含负压测试、泄漏检测、漏点修复 |
| 传染楼气体管道检测 | 区域 | 3 |  |  | 含负压测试、泄漏检测、漏点修复 |
| 安全防护措施 | 项 | 1 |  |  | 含警示标志、防护设备 |
| 合计 | - | - | - |  | 终端、阀门更换以实际数量额外计算 |

六、质量保证

承诺所有检测工作符合国家相关标准，检测结果真实可靠。对检测出的问题提供专业修复建议，并对修复部位提供3个月质量保证。

七、工期安排

根据管道系统规模，预计检测工期为30天，具体时间根据现场情况确定。